## Variables
Centrale | Dinsheim EPI | Dinsheim BELIGHT | Strub Parking erstein | Dinsheim 2 AC
Puissance nominale [kWc] | 99.96 | 17.28 | 278.24 | 250
Inclinaison toiture | 10° | 12° | 15° | 12°
Inclinaison capteurs | 0° | 30° | 0° | 0°
Onduleur | Sunny Tripower-17000TL | Sunny Tripower 15000TL-30 | Solar edge SE27,6K | Kaco 60 TL3
Capteurs | VSPS 210 | BELIGHT 120 | VSMS 300 | VSPS 310
Orientation | 15° Est | 15° Est | 20° Est | 15° Est
Date d'installation | 2011-05-02 | 2021-02-01 | 2018-11-01 | 2015-12-16
LID (%) | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
Coefficient vieillissement | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Puissance réelle [kWc] | 92.5767 | 16.8056 | 267.5628 | 236.9638
Surface centrale (m²) | 829 | 191.3 | 1714 | 1670
Formulas:
Dinsheim EPI = B2*(1-B9)*(1-[Dinsheim EPI, row above])^((TODAY()-B8)/365.25)
Dinsheim BELIGHT = C2*(1-C9)*(1-[Dinsheim BELIGHT, row above])^((TODAY()-C8)/365.25)
Strub Parking erstein = D2*(1-D9)*(1-[Strub Parking erstein, row above])^((TODAY()-D8)/365.25)
Dinsheim 2 AC = E2*(1-E9)*(1-[Dinsheim 2 AC, row above])^((TODAY()-E8)/365.25)

## Gain productible Journalier
| Energie (kWh) |  |  |  | Productible [kWh/kWc] |  |  |  | Productible cumulé [kWh/kWc] |  |  |  | Productible kWh/m² |  |  |  | Gain de productible Journalier | Gain de productible cumulé kwh/kwc[%] | Température [°C] |  |  | Vent [km/h]
Date | Dinsheim EPI | Strub parking erstein | Dinsheim 2 AC | Dinsheim BELIGHT | Dinsheim EPI | Strub Parking erstein | Dinsheim 2 AC | Dinsheim BELIGHT | Dinsheim EPI | Strub parking erstein | Dinsheim 2 AC | BELIGHT | Dinsheim EPI | Strub parking erstein | Dinsheim 2 AC | BELIGHT | [%] | [%] | Min. | Max. | Moy. | Max. | Ensoleillement moyen [W/m2] | Ensoleillement max [W/m2] | Observations
2021-02-01 | 91.08 | 228.992 | 240 | 19.57 | 0.98383 | 0.85584 | 1.0128 | 1.1645 | 0.98383 | 0.85584 | 1.0128 | 1.1645 | 0.10987 | 0.1336 | 0.14371 | 0.1023 | 14.98% | 14.98% | 3.4 | 12.2 | 7.3 | 14.8 | 31.23 | 463.17
2021-02-02 | 80.08 | 242 | 215.51 | 16.62 | 0.86501 | 0.90446 | 0.90946 | 0.98895 | 1.8488 | 1.7603 | 1.9223 | 2.1534 | 0.096598 | 0.14119 | 0.12905 | 0.086879 | 8.74% | 12.03% | 6.1 | 13.5 | 9.9 | 25.9 | 22.79 | 148.25
2021-02-03 | 48.91 | 111.008 | 134.42 | 9.23 | 0.52832 | 0.41489 | 0.56726 | 0.54922 | 2.3772 | 2.1752 | 2.4895 | 2.7027 | 0.058999 | 0.064765 | 0.080491 | 0.048249 | -3.18% | 8.561% | 10.1 | 13.4 | 11.4 | 50 | 21.87 | 131.42
2021-02-04 | 138.74 | 454 | 364.33 | 37.53 | 1.4986 | 1.6968 | 1.5375 | 2.2332 | 3.8758 | 3.872 | 4.027 | 4.9358 | 0.16736 | 0.26488 | 0.21816 | 0.19618 | 45.25% | 22.57% | 4.2 | 13.5 | 8.6 | 20.4 | 52.32 | 345.46
2021-02-05 | 23.66 | 206 | 66.6 | 4.56 | 0.25557 | 0.76991 | 0.28106 | 0.27134 | 4.1314 | 4.6419 | 4.3081 | 5.2072 | 0.02854 | 0.12019 | 0.03988 | 0.023837 | -3.458% | 20.87% | 6.4 | 9 | 7.7 | 7.4 | 9.85 | 82.36
2021-02-06 | 13.86 | 55.984 | 35.18 | 2.79 | 0.14971 | 0.20924 | 0.14846 | 0.16602 | 4.2811 | 4.8511 | 4.4565 | 5.3732 | 0.016719 | 0.032663 | 0.021066 | 0.014584 | 10.89% | 20.57% | 7.2 | 8.4 | 7.5 | 13 | 6.44 | 54.58
2021-02-07 | 56.86 | 164 | 115.22 | 11.57 | 0.61419 | 0.61294 | 0.48623 | 0.68846 | 4.8953 | 5.4641 | 4.9428 | 6.0617 | 0.068589 | 0.095683 | 0.068994 | 0.060481 | 12.09% | 22.64% | 5.7 | 8.8 | 6.6 | 16.7 | 24.41 | 137.5
2021-02-08 | 49.69 | 84 | 99.58 | 9.58 | 0.53674 | 0.31395 | 0.42023 | 0.57005 | 5.432 | 5.778 | 5.363 | 6.6317 | 0.05994 | 0.049008 | 0.059629 | 0.050078 | 6.205% | 22.09% | 0.7 | 5.6 | 1.8 | 13 | 16.77 | 102.25
2021-02-09 | 12.79 | 42.016 | 31.09 | 3.11 | 0.13816 | 0.15703 | 0.1312 | 0.18506 | 5.5702 | 5.9351 | 5.4942 | 6.8168 | 0.015428 | 0.024513 | 0.018617 | 0.016257 | 33.95% | 22.38% | -3.5 | 1 | -2.3 | 18.5 | 8.64 | 46.25
2021-02-10 | 1.73 | 115.984 | 8.73 | 5.83 | 0.018687 | 0.43348 | 0.036841 | 0.34691 | 5.5889 | 6.3685 | 5.5311 | 7.1637 | 0.0020869 | 0.067669 | 0.0052275 | 0.030476 | 841.6% | 28.18% | -6.9 | -3.5 | -5.8 | 20.4 | 9.74 | 55.18 | neige
2021-02-11 | 12.18 | 494.016 | 39.65 | 77.52 | 0.13157 | 1.8464 | 0.16733 | 4.6127 | 5.7204 | 8.2149 | 5.6984 | 11.7764 | 0.014692 | 0.28822 | 0.023743 | 0.40523 | 2657% | 105.9% | -13.4 | -0.4 | -7 | 14.8 | 92.69 | 508.18 | neige
2021-02-12 | 20.28 | 606 | 145.69 | 94.85 | 0.21906 | 2.2649 | 0.61482 | 5.6439 | 5.9395 | 10.4798 | 6.3132 | 17.4203 | 0.024463 | 0.35356 | 0.08724 | 0.49582 | 818% | 175.9% | -11.4 | -0.4 | -6.1 | 22.2 | 112.28 | 507.92 | neige
2021-02-13 | 46.91 | 703.008 | 475.08 | 21.13 | 0.50671 | 2.6275 | 2.0049 | 1.2573 | 6.4462 | 13.1072 | 8.3181 | 18.6777 | 0.056586 | 0.41016 | 0.28448 | 0.11045 | -37.29% | 124.5% | -9.3 | 0.1 | -5.4 | 24.1 | 121.28 | 517.18 | neige + Coupure de courant
2021-02-14 | 147.85 | 713.968 | 487.82 | 94.76 | 1.5971 | 2.6684 | 2.0586 | 5.6386 | 8.0433 | 15.7756 | 10.3767 | 24.3162 | 0.17835 | 0.41655 | 0.29211 | 0.49535 | 173.9% | 134.3% | -11.3 | 3.9 | -5.3 | 9.3 | 119.03 | 542.92 | neige
2021-02-15 | 86.04 | 208.016 | 174.7 | 18.73 | 0.92939 | 0.77745 | 0.73724 | 1.1145 | 8.9727 | 16.5531 | 11.1139 | 25.4308 | 0.10379 | 0.12136 | 0.10461 | 0.097909 | 19.92% | 128.8% | -8.2 | 3.1 | -0.9 | 18.5 | 44.56 | 211.82
2021-02-16 | 161.22 | 188 | 293.01 | 43.12 | 1.7415 | 0.70264 | 1.2365 | 2.5658 | 10.7141 | 17.2557 | 12.3505 | 27.9966 | 0.19448 | 0.10968 | 0.17546 | 0.22541 | 47.34% | 126.7% | 3.1 | 11.6 | 6.5 | 16.7 | 75.22 | 534.18
2021-02-17 | 237.08 | 377.008 | 433.61 | 74.66 | 2.5609 | 1.409 | 1.8299 | 4.4426 | 13.275 | 18.6648 | 14.1803 | 32.4391 | 0.28598 | 0.21996 | 0.25965 | 0.39028 | 73.48% | 128.8% | 3.7 | 14 | 8.3 | 14.8 | 104.07 | 546.27
2021-02-18 | 180.23 | 554 | 340.11 | 42.21 | 1.9468 | 2.0705 | 1.4353 | 2.5117 | 15.2219 | 20.7353 | 15.6156 | 34.9508 | 0.21741 | 0.32322 | 0.20366 | 0.22065 | 29.01% | 123.8% | -1.2 | 12.3 | 6 | 27.8 | 71.66 | 382.46
2021-02-19 | 120.15 | 596.976 | 230.94 | 32.63 | 1.2978 | 2.2312 | 0.97458 | 1.9416 | 16.5197 | 22.9665 | 16.5902 | 36.8924 | 0.14493 | 0.34829 | 0.13829 | 0.17057 | 49.6% | 122.4% | 5.7 | 13.5 | 8.2 | 16.7 | 69.69 | 424.75
2021-02-20 | 255.47 | 716.016 | 474.49 | 80.5 | 2.7595 | 2.6761 | 2.0024 | 4.7901 | 19.2793 | 25.6426 | 18.5925 | 41.6824 | 0.30817 | 0.41775 | 0.28413 | 0.42081 | 73.58% | 116.2% | 0.4 | 15.7 | 7 | 11.1 | 105.74 | 575.42
2021-02-21 | 305.1 | 868.992 | 566.3 | 104.85 | 3.2956 | 3.2478 | 2.3898 | 6.239 | 22.5749 | 28.8904 | 20.9824 | 47.9214 | 0.36803 | 0.507 | 0.3391 | 0.54809 | 89.31% | 112.3% | -0.1 | 10.3 | 1.3 | 7.4 | 178.58 | 555.91
2021-02-22 | 209.58 | 673.984 | 393.16 | 58.71 | 2.2639 | 2.519 | 1.6592 | 3.4935 | 24.8388 | 31.4093 | 22.6415 | 51.4149 | 0.25281 | 0.39322 | 0.23543 | 0.3069 | 54.32% | 107% | 0.5 | 13.4 | 6.74 | 15.5 | 93.35 | 506.25
2021-02-23 | 263.66 | 840.016 | 484.95 | 85.68 | 2.848 | 3.1395 | 2.0465 | 5.0983 | 27.6868 | 34.5488 | 24.688 | 56.5132 | 0.31805 | 0.49009 | 0.29039 | 0.44788 | 79.01% | 104.1% | 2.6 | 18.9 | 7.75 | 21.6 | 118.72 | 491.83
2021-02-24 | 263.52 | 813.008 | 483.32 | 84.12 | 2.8465 | 3.0386 | 2.0396 | 5.0055 | 30.5333 | 37.5874 | 26.7277 | 61.5186 | 0.31788 | 0.47433 | 0.28941 | 0.43973 | 75.85% | 101.5% | 2.9 | 20.7 | 10.29 | 16.2 | 117.99 | 494.25
2021-02-25 | 292.96 | 926.976 | 541.73 | 97.69 | 3.1645 | 3.4645 | 2.2861 | 5.8129 | 33.6978 | 41.0519 | 29.0138 | 67.3316 | 0.35339 | 0.54083 | 0.32439 | 0.51066 | 83.69% | 99.81% | 2.9 | 21.1 | 10.53 | 25.6 | 131.21 | 535.36
2021-02-26 | 112.2 | 421 | 230.65 | 24.67 | 1.212 | 1.5735 | 0.97336 | 1.468 | 34.9098 | 42.6254 | 29.9872 | 68.7995 | 0.13534 | 0.24562 | 0.13811 | 0.12896 | 21.12% | 97.08% | 0.5 | 12.1 | 5.81 | 39.96 | 148.29 | 244.83
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9098 | 42.6254 | 29.9872 | 68.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 97.08% | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 50.4 | 148.29 | 641.82 | Coupure élec
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9098 | 42.6254 | 29.9872 | 68.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 97.08% | 0.5 | 12.1 | 5.81 | 39.96 | 150.47 | 605.94 | Coupure élec
2021-03-01 | 332.97 | 1089.984 | 787.125 | 85.907 | 3.5967 | 4.0738 | 3.3217 | 5.1118 | 38.5064 | 46.6991 | 33.3089 | 73.9113 | 0.40165 | 0.63593 | 0.47133 | 0.44907 | 37.19% | 91.95% | -1.5 | 14.5 | 5.45 | 23.76 | 150 | 601.82
2021-03-02 | 329.021 | 1049.024 | 776.208 | 105.494 | 3.554 | 3.9207 | 3.2756 | 6.2773 | 42.0605 | 50.6198 | 36.5845 | 80.1886 | 0.39689 | 0.61203 | 0.4648 | 0.55146 | 76.62% | 90.65% | -2.4 | 16.2 | 5.85 | 14.76 | 148.22 | 593.18
2021-03-03 | 152.025 | 443.984 | 362.836 | 33.721 | 1.6422 | 1.6594 | 1.5312 | 2.0065 | 43.7026 | 52.2792 | 38.1157 | 82.1952 | 0.18338 | 0.25903 | 0.21727 | 0.17627 | 22.19% | 88.08% | 1.3 | 13.4 | 6.74 | 15.84 | 68.6 | 343.58
2021-03-04 | 200.137 | 561.984 | 483.53 | 50.831 | 2.1619 | 2.1004 | 2.0405 | 3.0246 | 45.8645 | 54.3796 | 40.1562 | 85.2198 | 0.24142 | 0.32788 | 0.28954 | 0.26571 | 39.91% | 85.81% | 3 | 15.6 | 8.69 | 35.28 | 87.4 | 576.08
2021-03-05 | 61.943 | 288.992 | 151.072 | 11.538 | 0.6691 | 1.0801 | 0.63753 | 0.68656 | 46.5336 | 55.4596 | 40.7937 | 85.9064 | 0.07472 | 0.16861 | 0.090462 | 0.060314 | 1.616% | 84.61% | 4.5 | 6.2 | 5.13 | 39.24 | 27.02 | 129.18
2021-03-06 | 368.83 | 1231.008 | 873.966 | 114.205 | 3.984 | 4.6008 | 3.6882 | 6.7956 | 50.5176 | 60.0605 | 44.4819 | 92.702 | 0.44491 | 0.71821 | 0.52333 | 0.59699 | 70.57% | 83.5% | -1.9 | 9.6 | 3.12 | 37.44 | 163.7 | 640.08
2021-03-07 | 337.652 | 1069.024 | 791.987 | 101.824 | 3.6473 | 3.9954 | 3.3422 | 6.0589 | 54.1649 | 64.0559 | 47.8242 | 98.7609 | 0.4073 | 0.6237 | 0.47424 | 0.53227 | 66.12% | 82.33% | -2.4 | 10.5 | 3.35 | 21.6 | 149.38 | 610.36
2021-03-08 | 355.337 | 1172 | 845.086 | 107.477 | 3.8383 | 4.3803 | 3.5663 | 6.3953 | 58.0032 | 68.4362 | 51.3905 | 105.1562 | 0.42863 | 0.68378 | 0.50604 | 0.56182 | 66.62% | 81.29% | -2.1 | 9.7 | 2.89 | 33.48 | 155.98 | 623.83
2021-03-09 | 277.186 | 966.992 | 654.391 | 76.716 | 2.9941 | 3.6141 | 2.7616 | 4.5649 | 60.9973 | 72.0502 | 54.152 | 109.7211 | 0.33436 | 0.56417 | 0.39185 | 0.40102 | 43.46% | 79.88% | -2.7 | 10.2 | 4.1 | 28.8 | 122.31 | 605.5
2021-03-10 | 206.998 | 730 | 488.836 | 47.441 | 2.236 | 2.7283 | 2.0629 | 2.8229 | 63.2333 | 74.7786 | 56.2149 | 112.544 | 0.2497 | 0.4259 | 0.29272 | 0.24799 | 26.25% | 77.98% | 1.5 | 12.2 | 6.58 | 28.8 | 69.06 | 323.54
2021-03-11 | 142.041 | 320.016 | 348.008 | 33.392 | 1.5343 | 1.196 | 1.4686 | 1.987 | 64.7676 | 75.9746 | 57.6836 | 114.531 | 0.17134 | 0.18671 | 0.20839 | 0.17455 | 29.5% | 76.83% | 7.5 | 15.6 | 10.41 | 84.24 | 77.2 | 668.92
2021-03-12 | 229.704 | 783.984 | 451.543 | 56.742 | 2.4812 | 2.9301 | 1.9055 | 3.3764 | 67.2488 | 78.9047 | 59.5891 | 117.9073 | 0.27709 | 0.4574 | 0.27039 | 0.29661 | 36.08% | 75.33% | 5.9 | 12.6 | 8.34 | 65.16 | 122.38 | 837.08
2021-03-13 | 175.657 | 360 | 349.768 | 40.258 | 1.8974 | 1.3455 | 1.476 | 2.3955 | 69.1462 | 80.2502 | 61.0651 | 120.3028 | 0.21189 | 0.21004 | 0.20944 | 0.21044 | 26.25% | 73.98% | 4.9 | 10.9 | 7.55 | 80.28 | 70.69 | 572.82
2021-03-14 | 124.977 | 440.992 | 251.305 | 26.669 | 1.35 | 1.6482 | 1.0605 | 1.5869 | 70.4962 | 81.8984 | 62.1256 | 121.8898 | 0.15076 | 0.25729 | 0.15048 | 0.13941 | 17.55% | 72.9% | 3.1 | 9.2 | 4.74 | 46.8 | 74.68 | 664.83
2021-03-15 | 225.589 | 687.024 | 490.804 | 56.894 | 2.4368 | 2.5677 | 2.0712 | 3.3854 | 72.933 | 84.4661 | 64.1969 | 125.2752 | 0.27212 | 0.40083 | 0.29389 | 0.29741 | 38.93% | 71.77% | 3.4 | 10.8 | 6.48 | 52.56 | 106.37 | 806.1
2021-03-16 | 167.586 | 692.992 | 431.739 | 35.787 | 1.8102 | 2.59 | 1.822 | 2.1295 | 74.7432 | 87.0561 | 66.0188 | 127.4046 | 0.20215 | 0.40431 | 0.25853 | 0.18707 | 16.88% | 70.46% | 4.8 | 9.4 | 5.92 | 40.32 | 75.08 | 422.08
2021-03-17 | 173.544 | 546.992 | 406.763 | 39.815 | 1.8746 | 2.0444 | 1.7166 | 2.3691 | 76.6178 | 89.1004 | 67.7354 | 129.7738 | 0.20934 | 0.31913 | 0.24357 | 0.20813 | 24.19% | 69.38% | 3.4 |  | 7.8 | 50.4 | 66.43 | 745.33
2021-03-18 | 298.084 | 984 | 784.367 | 74.058 | 3.2199 | 3.6776 | 3.3101 | 4.4067 | 79.8377 | 92.7781 | 71.0455 | 134.1805 | 0.35957 | 0.5741 | 0.46968 | 0.38713 | 33.13% | 68.07% |  |  |  |  | 147.39 | 828.83
2021-03-19 | 116.21 | 531.984 | 260.173 | 23.364 | 1.2553 | 1.9883 | 1.0979 | 1.3902 | 81.093 | 94.7663 | 72.1434 | 135.5708 | 0.14018 | 0.31038 | 0.15579 | 0.12213 | 10.75% | 67.18% |  |  |  |  | 64.01 | 696.25
2021-03-20 | 318.765 | 1287.008 | 825.164 | 81.012 | 3.4433 | 4.8101 | 3.4822 | 4.8205 | 84.5362 | 99.5765 | 75.6256 | 140.3913 | 0.38452 | 0.75088 | 0.49411 | 0.42348 | 38.43% | 66.07% |  |  |  |  | 156.64 | 891.33
2021-03-21 | 133.244 | 447.008 | 347.171 | 27.721 | 1.4393 | 1.6707 | 1.4651 | 1.6495 | 85.9755 | 101.2471 | 77.0907 | 142.0408 | 0.16073 | 0.2608 | 0.20789 | 0.14491 | 11.04% | 65.21% |  |  |  |  | 59.13 | 348.08
2021-03-22 | 111.276 | 350.992 | 289.501 | 21.118 | 1.202 | 1.3118 | 1.2217 | 1.2566 | 87.1775 | 102.5589 | 78.3124 | 143.2974 | 0.13423 | 0.20478 | 0.17335 | 0.11039 | 2.856% | 64.37% |  |  |  |  | 47.17 | 243.5
2021-03-23 | 220.013 | 615.008 | 568.62 | 47.165 | 2.3765 | 2.2986 | 2.3996 | 2.8065 | 89.5541 | 104.8575 | 80.712 | 146.1039 | 0.2654 | 0.35881 | 0.34049 | 0.24655 | 16.96% | 63.15% |  |  |  |  | 86.37 | 463.2
2021-03-24 | 427.213 | 1192.992 | 957.522 | 117.448 | 4.6147 | 4.4587 | 4.0408 | 6.9886 | 94.1687 | 109.3162 | 84.7528 | 153.0925 | 0.51534 | 0.69603 | 0.57337 | 0.61395 | 51.44% | 62.57% |  |  |  |  | 212.5 | 764
2021-03-25 | 334.186 | 996 | 644.613 | 85.577 | 3.6098 | 3.7225 | 2.7203 | 5.0922 | 97.7786 | 113.0387 | 87.4731 | 158.1847 | 0.40312 | 0.5811 | 0.386 | 0.44734 | 39.82% | 61.78% |  |  |  |  | 144.21 | 705.33
2021-03-26 | 382.875 | 1246 | 756.761 | 100.15 | 4.1358 | 4.6569 | 3.1936 | 5.9593 | 101.9143 | 117.6956 | 90.6667 | 164.144 | 0.46185 | 0.72695 | 0.45315 | 0.52352 | 44.09% | 61.06% |  |  |  |  | 194.72 | 807.42
2021-03-27 | 276.904 | 864 | 545.502 | 63.061 | 2.9911 | 3.2291 | 2.302 | 3.7524 | 104.9054 | 120.9247 | 92.9688 | 167.8963 | 0.33402 | 0.50408 | 0.32665 | 0.32964 | 25.45% | 60.05% |  |  |  |  | 139.19 | 875.08
2021-03-28 | 445.185 | 1449.008 | 884.701 | 118.174 | 4.8088 | 5.4156 | 3.7335 | 7.0318 | 109.7142 | 126.3403 | 96.7022 | 174.9282 | 0.53701 | 0.8454 | 0.52976 | 0.61774 | 46.23% | 59.44% |  |  |  |  | 231.16 | 787.92
2021-03-29 | 436.33 | 1450.992 | 1120.616 | 118.866 | 4.7132 | 5.423 | 4.7291 | 7.073 | 114.4274 | 131.7633 | 101.4313 | 182.0011 | 0.52633 | 0.84655 | 0.67103 | 0.62136 | 43.22% | 59.05% |  |  |  |  | 225.06 | 784.08
2021-03-30 | 433.13 | 1442 | 1151.3 | 117.819 | 4.6786 | 5.3894 | 4.8585 | 7.0107 | 119.106 | 137.1527 | 106.2898 | 189.0118 | 0.52247 | 0.84131 | 0.6894 | 0.61589 | 44.3% | 58.69% |  |  |  |  | 224.663 | 782.55
2021-03-31 | 423.277 | 1413.008 | 1126.257 | 115.55 | 4.5722 | 5.281 | 4.7529 | 6.8757 | 123.6782 | 142.4337 | 111.0427 | 195.8875 | 0.51059 | 0.82439 | 0.67441 | 0.60403 | 44.66% | 58.38% |  |  |  |  | 223.61 | 779.46
2021-04-01 | 398.96 | 1332 | 1059.43 | 106.16 | 4.3095 | 4.9783 | 4.4709 | 6.3169 | 127.9877 | 147.412 | 115.5136 | 202.2044 | 0.48125 | 0.77713 | 0.63439 | 0.55494 | 41.29% | 57.99% |  |  |  |  | 215.19 | 790.18
2021-04-02 | 463.99 | 1566.99 | 1220.34 | 121.15 | 5.012 | 5.8565 | 5.1499 | 7.2089 | 132.9996 | 153.2685 | 120.6635 | 209.4133 | 0.5597 | 0.91423 | 0.73074 | 0.6333 | 35.16% | 57.45% |  |  |  |  | 230.32 | 803.36
2021-04-03 | 355.59 | 1324.02 | 911.42 | 84.29 | 3.841 | 4.9484 | 3.8462 | 5.0156 | 136.8407 | 158.217 | 124.5097 | 214.4289 | 0.42894 | 0.77247 | 0.54576 | 0.44062 | 30.4% | 56.7% |  |  |  |  | 178.16 | 846.17
2021-04-04 | 462.9 | 1558.99 | 1226.74 | 120.62 | 5.0002 | 5.8266 | 5.1769 | 7.1774 | 141.8409 | 164.0436 | 129.6866 | 221.6062 | 0.55838 | 0.90956 | 0.73457 | 0.63053 | 38.64% | 56.24% |  |  |  |  | 231.38 | 812.75
2021-04-05 | 179.39 | 571.98 | 462 | 36.42 | 1.9377 | 2.1377 | 1.9497 | 2.1671 | 143.7786 | 166.1814 | 131.6363 | 223.7734 | 0.21639 | 0.33371 | 0.27665 | 0.19038 | 11.15% | 55.64% |  |  |  |  | 78.4 | 615
2021-04-06 | 390.27 | 0 | 1018.72 | 91.5 | 4.2156 | 0 | 4.2991 | 5.4446 | 147.9942 | 166.1814 | 135.9353 | 229.218 | 0.47077 | 0 | 0.61001 | 0.47831 | 27.17% | 54.88% |  |  |  |  | 180.5 | 943.33 | Coupure Strub parking erstein
2021-04-07 | 211.68 | 403.02 | 531.73 | 51.83 | 2.2865 | 1.5063 | 2.2439 | 3.0841 | 150.2808 | 167.6876 | 138.1793 | 232.3021 | 0.25534 | 0.23513 | 0.3184 | 0.27094 | 34.88% | 54.58% |  |  |  |  | 91.81 | 477.25
2021-04-08 | 380.29 | 1122.99 | 975.67 | 90.86 | 4.1078 | 4.1971 | 4.1174 | 5.4065 | 154.3886 | 171.8847 | 142.2966 | 237.7086 | 0.45873 | 0.65519 | 0.58423 | 0.47496 | 31.31% | 53.97% |  |  |  |  | 139.95 | 938.08
2021-04-09 | 339.96 | 1072 | 891.93 | 79.45 | 3.6722 | 4.0065 | 3.764 | 4.7276 | 158.0608 | 175.8913 | 146.0606 | 242.4362 | 0.41008 | 0.62544 | 0.53409 | 0.41532 | 25.6% | 53.38% |  |  |  |  | 142.02 | 759
2021-04-10 | 191.11 | 914 | 495.46 | 41.21 | 2.0643 | 3.416 | 2.0909 | 2.4522 | 160.1252 | 179.3073 | 148.1515 | 244.8883 | 0.23053 | 0.53326 | 0.29668 | 0.21542 | 10.58% | 52.94% |  |  |  |  | 103.34 | 951.33
2021-04-11 | 115.1 | 528 | 300.5 | 22.63 | 1.2433 | 1.9734 | 1.2681 | 1.3466 | 161.3684 | 181.2807 | 149.4196 | 246.2349 | 0.13884 | 0.30805 | 0.17994 | 0.1183 | 6.186% | 52.59% |  |  |  |  | 45.7 | 326.25

## Gain productible Mensuel
| Energie (kWh) | [5 empty] | Productible [kWh/kWc] |  | Productible cumulé [kWh/kWc] |  | Productible kWh/m² |  | Gain de productible Mensuel | Gain de productible cumulé kwh/kwc[%] | Gain de productible mensuel
Date | Dinsheim EPI 2021 | Dinsheim EPI 2022 | Dinsheim EPI 2023 | Dinsheim BELIGHT 2021 | Dinsheim BELIGHT 2022 | Dinsheim BELIGHT 2023 | Dinsheim EPI | Dinsheim BELIGHT | Dinsheim EPI | BELIGHT | Dinsheim EPI | BELIGHT | [%] | [%] | [%]
Janvier | 2068.769 | 2716.614 |  |  | 894.23 |  | 25.8455 | 53.2101 | 25.8455 | 53.2101 | 2.8862 | 4.6745 | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 0.61958 | 52.4031 | 0.015401
Février | 3897.905 | 4593.723 |  | 1181.375 | 1412.85 |  | 45.8627 | 77.1832 | 71.7082 | 130.3933 | 5.1216 | 6.7805 | 68.29% | 81.84% | 68.29% | 0.3239 | 71.4427 | 0.080351
Mars | 8217.889 | 7639.902 |  | 2135.794 | 2529.394 |  | 85.6468 | 138.7983 | 157.3549 | 269.1916 | 9.5644 | 12.1934 | 62.06% | 71.07% | 62.06% | 0.27487 | 106.5308 | 0.30289
Avril | 11042.047 | 9324.912 |  | 2561.465 | 2324.712 |  | 110.0005 | 145.3732 | 267.3554 | 414.5648 | 12.2841 | 12.771 | 32.16% | 55.06% | 32.16% | 0.039639 | 132.5287 | 0.096918
Mai | 11004.639 | 12663.243 |  | 2263.056 | 2993.257 |  | 127.8285 | 156.3854 | 395.1839 | 570.9502 | 14.275 | 13.7384 | 22.34% | 44.48% | 22.34% | -0.037587 | 141.4869 | 0.1053
Juin | 12136.812 | 11858.424 |  | 2544.455 | 2691.723 |  | 129.5965 | 155.7864 | 524.7804 | 726.7365 | 14.4724 | 13.6858 | 20.21% | 38.48% | 20.21% | -0.054353 | 151.3561 | 0.029271
Juillet | 10243.891 | 13383.971 |  | 2500.959 | 3104.43 |  | 127.6124 | 166.7711 | 652.3927 | 893.5076 | 14.2508 | 14.6508 | 30.69% | 36.96% | 30.69% | 0.028066 | 148.2705 | 0.12478
Août | 9701.632 | 11576.013 |  | 2127.65 | 2928.491 |  | 114.919 | 150.4299 | 767.3117 | 1043.9376 | 12.8333 | 13.2152 | 30.9% | 36.05% | 30.9% | 0.029758 | 139.8718 | 0.075484
Septembre | 9332.146 | 8158.774 |  | 2460.794 | 2022.395 |  | 94.4672 | 133.3835 | 861.7789 | 1177.321 | 10.5494 | 11.7177 | 41.2% | 36.62% | 41.2% | 0.11074 | 115.4512 | 0.15532
Octobre | 6134.072 | 5586.851 |  | 1769.322 | 1629.298 |  | 63.3038 | 101.1155 | 925.0828 | 1278.4365 | 7.0693 | 8.883 | 59.73% | 38.2% | 59.73% | 0.25655 | 85.9403 | 0.17658
Novembre | 2373.893 | 2926.229 |  | 704.341 | 910.324 |  | 28.6256 | 48.0394 | 953.7083 | 1326.4759 | 3.1967 | 4.2202 | 67.82% | 39.09% | 67.82% | 0.32019 | 48.6537 | 0.012627
Décembre | 1638.972 | 1310.644 |  | 508.651 | 458.451 |  | 15.9307 | 28.7731 | 969.639 | 1355.2491 | 1.779 | 2.5277 | 80.61% | 39.77% | 80.61% | 0.42084 | 35.3816 | 0.18678
[7 empty] | Ecart été hiver | Ecart été hiver
[7 empty] | 713.5% | 479.6%
[10 empty] | 1.116 | 1.488

## Photos centrales
Be light - Dinsheim
Strub parking erstein
Dinsheim EPI

## Théorique vs Expérimental
[12 empty] | Interco centrale String série | Interco centrale String parallèle | Dualight String série | Dualight String parallèle | BELIGHT - Grandes cellules | BELIGHT - Demi-cellule | Interco centrale String série | Interco centrale String parallèle | Dualight String série | Dualight String parallèle | BELIGHT - Grandes cellules | BELIGHT - Demi-cellule
[12 empty] | Interco centrale String série | Interco centrale String parallèle | Dualight String série | Dualight String parallèle | BELIGHT - Grandes cellules | BELIGHT - Demi-cellule | Interco centrale String série | Interco centrale String parallèle | Dualight String série | Dualight String parallèle | BELIGHT - Grandes cellules | BELIGHT - Demi-cellule
Ville | Pente toit (°) | Inclinaison (°) | Efficacité module | Coefficient de température | Bifacialité module | Longueur de la table (m) | Hauteur côté bas (m) | Espacement entre rangées (m) | Pitch (m) | kWc/m2 | Albédo (%) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an)
Strasbourg | 12 | 0.0001 | 16% | -0.351% | 0.0001% | 0.37 | 0.15 | 0.001 | 0.371 | 0.15957 | 50% | 968.8326 | 968.8326 | 968.8326 | 968.8326 | 968.8326 | 968.8326 | 154.5954 | 154.5954 | 154.5954 | 154.5954 | 154.5954 | 154.5954
|  | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec.
|  | 24.4138 | 39.7913 | 76.0916 | 112.5277 | 130.3641 | 148.124 | 142.8344 | 124.7612 | 87.7706 | 51.2984 | 24.1457 | 16.6095
|  | Nov.: Interco centrale String série; Dec.: Interco centrale String parallèle | Dualight String série | Dualight String parallèle | BELIGHT - Grandes cellules | BELIGHT - Demi-cellule | Interco centrale String série | Interco centrale String parallèle | Dualight String série | Dualight String parallèle | BELIGHT - Grandes cellules | BELIGHT - Demi-cellule
Ville | Pente toit (°) | Inclinaison (°) | Efficacité module | Coefficient de température | Bifacialité module | Longueur de la table (m) | Hauteur côté bas (m) | Espacement entre rangées (m) | Pitch (m) | kWc/m2 | Albédo (%) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/kWc) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an) | Productible (kWh/m2/an)
Strasbourg | 12 | 30 | 16% | -0.351% | 70% | 0.37 | 0.15 | 0.32957 | 0.65 | 0.091077 | 50% | 1182.008 | 1187.5303 | 1185.1659 | 1194.9885 | 1195.805 | 1216.4394 | 107.6536 | 108.1566 | 107.9413 | 108.8359 | 108.9102 | 110.7896
|  | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec.
|  | 52.4031 | 71.4427 | 106.5308 | 132.5287 | 141.4869 | 151.3561 | 148.2705 | 139.8718 | 115.4512 | 85.9403 | 48.6537 | 35.3816 |  | 1229.3173
|  | 114.6% | 79.54% | 40% | 17.77% | 8.532% | 2.182% | 3.806% | 12.11% | 31.54% | 67.53% | 101.5% | 113%
|  | 4.263% | 5.812% | 8.666% | 10.78% | 11.51% | 12.31% | 12.06% | 11.38% | 9.391% | 6.991% | 3.958% | 2.878%
|  |  | 68.1558 | 125.8986 | 150.9912 | 132.2401 | 141.1529 | 147.4208 | 153.6886 | 30.9% | 41.2%
103.1%
|  |  | 978.7323 |  | 1.256
1229.3173
[16 empty] | Simulated | Measured
Jan. | [15 empty] | 114.6% | 80.61%
Feb. | [15 empty] | 79.54% | 105.9%
Mar. | [15 empty] | 40% | 68.29%
Apr. | [15 empty] | 17.77% | 62.06%
May | [15 empty] | 8.532% | 32.16%
Jun. | [15 empty] | 2.182% | 22.34%
Jul. | [15 empty] | 3.806% | 20.21%
Aug. | [15 empty] | 12.11% | 30.69%
Sep. | [15 empty] | 31.54% | 30.9%
Oct. | [15 empty] | 67.53% | 41.2%
Nov. | [15 empty] | 101.5% | 59.73%
Dec. | [15 empty] | 113% | 67.82%
[16 empty] | Théorique | Expérimental
Jan. | [15 empty] | #VALUE!
Feb. | [15 empty] | #VALUE! | 105.9%
Mar. | [15 empty] | -100% | 68.29%
Apr. | [15 empty] | #DIV/0! | 62.06%
May | [15 empty] | #DIV/0!
Jun. | [15 empty] | #DIV/0!
Jul. | [15 empty] | #DIV/0!
Aug. | [15 empty] | #DIV/0!
Sep. | [15 empty] | #VALUE!
Oct. | [15 empty] | #VALUE!
Nov. | [15 empty] | -100%
Dec. | [15 empty] | #DIV/0!